## 97项
2023年下半年出厂水（97项）
公开单位 | 铜陵市住房城乡建设局 | 公开项目 | 97项 | 采样点 采样数量 | 铜陵首创水务公司 滨江水厂 东城水厂 2份水样
采样时段 | 2023-07-03 | 检测单位 | 铜陵首创水务公司 | 执行标准 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
水质监测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）限值 | 监测结果范围
|  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | ＜1 | ＜1 | ＜1
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0014 | 0.0013 | 0.00135
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.24 | 0.23 | 0.235
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | 1.77 | 1.64 | 1.705
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.008 | ＜0.002 | 0.008
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
16 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.12 | 0 | 0.06
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
19 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | / | / | /
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | / | / | /
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.14
24 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | 无纲量 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.81 | 7.78 | 7.795
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.125 | 0.084 | 0.1045
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
30 | 铜 | mg/L | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
31 | 锌 | mg/L | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 24.7 | 20.9 | 22.8
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 42 | 31.5 | 36.75
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 233 | 227 | 230
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 125 | 119 | 122
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.33 | 1.17 | 1.25
37 | 氨氮（以N计） | mg/L | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5（指导值） | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1（指导值） | 0.029 | 0.029 | 0.029
40 | 游离氯 | mg/L | 与水接触30分钟后，出厂水和末梢水限值≤2mg/L,出厂水余量≥0.3mg/L 末梢水余量≥0.05mg/L | 0.66 | 0.61 | 0.635
41 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 与水接触120分钟后，出厂水和末梢水限值≤3mg/L，出厂水余量≥0.5mg/L 末梢水余量≥0.05mg/L | / | / | /
42 | 臭氧 | mg/L | 与水接触12分钟后，出厂水和末梢水限值≤0.3mg/L | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | 与水接触30分钟后，出厂水和末梢水限值≤0.8mg/L,出厂水余量≥0.1mg/L 末梢水余量≥0.02mg/L | / | / | /
44 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
45 | 隐孢子虫 | 个/10L | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
46 | 锑 | mg/L | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001
47 | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.055 | 0.044 | 0.0495
48 | 铍 | mg/L | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
49 | 硼 | mg/L | 1 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
50 | 钼 | mg/L | 0.07 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
51 | 镍 | mg/L | 0.02 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
52 | 银 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
53 | 铊 | mg/L | 0.0001 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005
54 | 硒 | mg/L | 0.01 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004
55 | 高氯酸盐 | mg/L | 0.07 | 0.008 | 0.008 | 0.008
56 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
58 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0005
59 | 氯乙烯 | mg/L | 0.001 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
61 | 1,2-二氯乙烯（总量） | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
62 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.02 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002
63 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
64 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002
65 | 苯 | mg/L | 0.01 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
66 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
67 | 二甲苯（总量） | mg/L | 0.5 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006
68 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
69 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
70 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
71 | 三氯苯（总量） | mg/L | 0.02 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006
72 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002
73 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002
74 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
75 | 乐果 | mg/L | 0.006 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
76 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
77 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
78 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
79 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
80 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
81 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
82 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004
83 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
84 | 2,4-滴 | mg/L | 0.03 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
85 | 乙草胺 | mg/L | 0.02 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002
86 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
87 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
88 | 苯并（a）芘 | mg/L | 1e-05 | ＜0.00001 | ＜0.00001 | ＜0.00001
89 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | 0.008 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
90 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
91 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002
92 | 微囊藻毒素-LR（藻类爆发情况发生时） | mg/L | 0.001 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
93 | 钠 | mg/L | 200 | 13.6 | 9.97 | 11.785
94 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
95 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025
96 | 2-甲基异崁醇 | mg/L | 1e-05 | ＜0.0000022 | ＜0.0000022 | ＜0.0000022
97 | 土臭素 | mg/L | 1e-05 | ＜0.0000038 | ＜0.0000038 | ＜0.0000038
说明：
1、以上数据由铜陵首安水质检测公司提供，执行标准为《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022； 2、由于该水厂采用次氯酸钠消毒，因此检测指标采用游离氯，采用其他消毒方式所涉及的消毒剂相关指标19、20、41、42、43项不需检测；