## 7项
2023年第四季度管网水（7项）
公开单位 | 铜陵市住房城乡建设局 | 公开项目 | 7项 | 采样点 采样数量 | 全市管网点、24份水样
采样时段 | 2023年10--12月 | 检测单位 | 铜陵首创水务公司 | 执行标准 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
水质监测结果
序号 | 指标 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）限值 | 监测结果范围
|  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值
1 | 臭和味 |  | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5
3 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.24 | 0.11 | 0.15
4 | 游离氯 | mg/L | 与水接触30分钟后，出厂水和末梢水限值≤2mg/L,出厂水余量≥0.3mg/L，末梢水余量≥0.05 | 0.58 | 0.21 | 0.44
5 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | ＜1 | ＜1 | ＜1
6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
7 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3 | 1.24 | 1.12 | 1.18
说明：1、以上数据由铜陵首安水质检测公司提供，据执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），2、采样点设置执行CJ/T206-2005《城市供水水质标准》结合城区供水管网布局和日常运行情况确定，检测值为各管网水监测点平均结果。