## 43项
2024年第一季度出厂水（43项）
公开单位 | 铜陵市住房城乡建设局 | 公开项目 | 43项 | 采样点 采样数量 | 铜陵首创水务公司 滨江水厂、东城水厂4份水样
采样时段 | 2024年1月-3月 | 检测单位 | 铜陵首安水质检测公司 | 执行标准 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
水质监测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）限值 | 监测结果范围
|  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | ＜1 | ＜1 | ＜1
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0012 | ＜0.001 | 0.0012
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.22 | 0.2 | 0.21
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | 1.72 | 1.54 | 1.6075
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.028 | ＜0.0005 | 0.014667
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.003 | 0.002 | 0.0025
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.008 | 0.0014 | 0.004625
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.013 | ＜0.0005 | 0.005
16 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、两氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） |  | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.61 | 0.04 | 0.295
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.013333
19 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
20 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.21 | 0.13 | 0.17
22 | 臭和味 |  | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无
23 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无
24 | pH |  | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.81 | 7.71 | 7.75
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.148 | 0.103 | 0.1285
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
28 | 铜 | mg/L | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
29 | 锌 | mg/L | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 27.6 | 24.8 | 26.175
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 45.5 | 39.8 | 41.75
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 198 | 192 | 194.5
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 144 | 139 | 141
34 | 高锰酸盐指数（以O2计) | mg/L | 3 | 1.58 | 1.28 | 1.4525
35 | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
36 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016
37 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.037 | 0.029 | 0.033
38 | 游离氯 |  | 与水接触30分钟后，出厂水和末梢水限值≤2mg/L,出厂水余量≥0.3mg/L，末梢水余量≥0.05 | 0.71 | 0.6 | 0.65
39 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | / | / | /
40 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | / | / | /
41 | 总氯 | mg/L | 与水接触120分钟后，出厂水和末梢水限值≤3mg/L，出厂水余量≥0.5mg/L 末梢水余量≥0.05mg/L | / | / | /
42 | 臭氧 | mg/L | 与水接触12分钟后，出厂水和末梢水限制≤0.3mg/L，末梢水余量≥0.02mg/L | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | 与水接触30分钟后，出厂水和末梢水限值≤0.8mg/L，出厂水余量≥0.1mg/L 末梢水余量≥0.02mg/L | / | / | /
说明：1、以上数据由铜陵首安水质检测公司提供，执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），2、检测值为各水厂出厂水检测结果平均值，3、由于出厂水采用次氯酸钠消毒，因此检测指标采用游离氯，采用其他消毒方式所涉及的消毒剂相关指标39-43项不需检测。
| 制表人： |  | 审核人：